第１３号様式

建 築 物 環 境 衛 生 管 理 計 画 書

| 管理項目 | 法定実施回数 | １ 月 | ２ 月 | ３ 月 | ４ 月 | ５ 月 | ６ 月 | ７ 月 | ８ 月 | ９ 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 担当者又は 委託業者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空気環境 測定 | 1回/2ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲料水 水質検査 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1回/1年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1回/3年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯水槽 清掃 | 1回/1年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水設備 清掃 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一的清掃 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ねずみ昆虫 等防除 | 1回/6ヶ月以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡易専用 水道検査 | 1回/1年以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残留塩素 測定 | 1回/1週間 | 曜 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１  実施予定の月に○印を、残留塩素測定については実施予定曜日を記入すること。

２  空気環境測定について

(1)空気調和設備を設けている場合にあっては①～⑥、機械換気設備を設けている場合にあっては①～④の項目について、２ヶ月以内毎に１回、定期に測定すること。

①浮遊粉じん量､②一酸化炭素含有率､③二酸化炭素含有率､④気流、⑤温度､⑥湿度

(2)空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合であって、新築・増改築・大規模模様替え等を完了した場合は、当該建築物の使用を開始した時点から直近の６～９月までの間に、ホルムアルデヒドの量の測定を行うこと。

３　飲料水の水質検査頻度及び項目について（直結給水を除く。）

| 対象水 | 「地 下 水 等」 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｢水 道 水 等｣ |  |  |  |  |
| 検査頻度 | ６ヶ月に１回 |  | １年に１回 (6月1日～9月30日) | 給 水 開始前 | ３年に１回 |
|  | (省略不可) | 適合時、次回省略可(1年に1回) |  |  |  |
| 検査項目 | 1 一般細菌 2 大腸菌 9 亜硝酸態窒素 11 硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 38 塩化物ｲｵﾝ 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 47 ｐH値 48 味 49 臭気 50 色度 51 濁度 (11項目) | 6 鉛及びその 化合物 32 亜鉛及びその 化合物 34 鉄及びその 化合物 35 銅及びその 化合物 40 蒸発残留物 (5項目) | 10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ 及び塩化ｼｱﾝ 21 塩素酸 22 ｸﾛﾛ酢酸 23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 26 臭素酸 27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (12項目) | 水質基準を定める省令の全項目 (51項目) | 14 四塩化炭素 16 ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 45 ﾌｪﾉｰﾙ類 (7項目) |

注：給水栓での水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給水に異常を認めた時及び周辺の井戸等の水質変化等から、供給する飲料水が水質基準に適合しないおそれがある場合には、水質基準に関する省令に規定する項目の内、必要なものについて検査を行うこと。

４  簡易専用水道を設置する場合は水道法に基づく検査を受けること。