貯蔵設備技術基準適合表（1,000㎏未満のバルク貯槽の場合）

| 貯蔵能力・設置場所 | ㎏（貯蔵能力の計算書を添付） ・ □地上 □埋設 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| バルク貯槽の規格 | □特定設備検査合格証 □特定設備基準適合証 |  |  |  |
| 保安物件までの距離 | 第１種：1.5ｍ以上 □有 □無 ・ 第２種：1.0ｍ以上 □有 □無 |  |  |  |
|  | 上記で保安物件までの距離が無の場合の措置：□構造壁 □埋設 |  |  |  |
|  | 構造壁 | □新たに設置 □建物の外壁が30分加熱試験（日本工業規格A1304）に合格するもの以上 |  |  |
|  |  | 方向 | □１方向 □２方向 | 当該構造壁の構造等を示した図面等を添付 |
|  |  | 下部 | □地盤面に接する |  |
|  |  | 大きさ | □バルク貯槽の縦及び横より１ｍ以上 |  |
|  |  | 開口部 | □無 |  |
| 附属機器 | 安全弁 |  | □規定吹出し量≧所要吹出し量 （吹出し量計算書を添付） □安全弁元弁を設置 | 各機器が告示で定める基準に適合することを示した成績書、証明書、図面等を添付 |
|  | 液面計 |  | □耐圧部分にガラス又は合成樹脂を使用しない □ＬＰガスを放出しながら測定しない |  |
|  | 過充てん防止装置 |  | 耐圧部分 □有 □無 |  |
|  | 液取入弁 |  | □カップリング用液流出防止装置を取付 |  |
|  | ガス取出弁 |  | □ガス放出防止器を取付 □緊急遮断弁を取付 |  |
|  | 液取出弁 |  | □使用する □使用しない 使用する場合 □ガス放出防止器を取付 □緊急遮断弁を取付 |  |
|  | 均圧弁 |  | □有 □無 有の場合 □均圧弁用カップリングを取付 |  |
| プロテクター | 地上の場合 |  | □ふた付、厚さ1.6㎜以上の日本工業規格G3101 SS400又はこれと同等以上の材料 | プロテクターの形状を示した図面を添付 |
|  | 埋設の場合 |  | □ふた付、厚さ4.5㎜以上の日本工業規格G3101 SS400又はこれと同等以上の材料 |  |
| 朱書き及び緊急連絡先の表示 | □液化石油ガス又はＬＰガス及び火気厳禁 □緊急連絡先 |  |  | 図面又は写真を貼付 |
| 腐食防止措置 | 地上の場合 |  | 塗装 □一種ケレン □二種ケレン □錆止め及び上塗り塗装（塗料及び膜厚 を別添資料に示す） | 告示に定められていない塗料を使用する場合は、同等以上の塗料であることを示す資料を添付 |
|  | 埋設の場合 |  | 塗装 □一種ケレン □錆止め及び上塗り塗装（塗料及び膜厚 を別添資料に示す） バルク貯槽とプロテクターの電気的絶縁処理 □絶縁ボルト □その他（ ） バルク貯槽とガス取出配管・液取出配管との電気的絶縁処理 □絶縁継手（プロテクター内に取付） □その他（ ） |  |

| 腐食防止措置 |  | 埋設の場合 | 貯槽室 □有 □無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 貯槽室に設置しない場合の電気防食措置 マグネシウムの量 □１本３㎏×４本以上 □30年間有効となる量 （計算書を添付） | マグネシウムの取付状態を埋設図等又は写真で示す |
| 地上設置の基準 | 基礎 | 形状・材質 | □平坦なコンクリート盤 □その他（ ） |  |
|  |  | 高さ | □地盤面より５㎝以上 |  |
|  | 車両が接触しない措置 | □フェンス □ガードレール・ガードパイプ □車両進入不可能 □その他（ ） |  |  |
|  | 固定方法 | □支柱又はサドルを基礎にアンカーボルト等で固定 |  |  |
|  | 接地 | 接地接続線 | □断面積5.5㎜２以上 |  |
|  |  | 接地棒 | □直径７mm以上、長さ300㎜以上、銅製 |  |
|  | 安全弁放出管 | 開口部 | 位置 □バルク貯槽の頂部から10㎝以上 方向 □上向き |  |
|  |  | 雨水防止 | □キャップ取付 □その他（ ） |  |
| 埋設の基準 | 埋設深さ | □バルク貯槽の頂部が30㎝以上地盤面から下（別添埋設図等に示す） |  |  |
|  | 車両が乗り入れない措置 | □フェンス □ガードレール・ガードパイプ □車両進入できない場所 □その他（ ） |  |  |
|  | 地下水による浮き上がりを防止する措置 | □コンクリート板による方法（バルク貯槽を固定するアンカーボルト等の位置を埋設図に示す。コンクリート板の質量計算書を添付） □その他の方法（解説資料を添付） |  |  |
|  | ガス検知用穴あき管 | 本数 □貯槽の周囲10㎝以内に１本以上（埋設図等に示す） 材質 □硬質合成樹脂製 □ステンレススチール製 深さ □先端をバルク貯槽より深い位置に埋設 開口 □地盤面上に開口、ふたを取付 内径 □20㎜以上 孔 □直径10㎜以上の孔を10㎝以下の間隔 □直径５㎜以上の孔を５㎝以下の間隔 被覆 □外側・底面を65メッシュ以上100メッシュ以下の合成樹脂製の網で被覆 □外側・底面を65メッシュ以上100メッシュ以下のステンレススチール製の網で被覆 □同仕様の管を隙間0.6㎜以下として設置 |  |  |
|  | 標識杭 | □バルク貯槽の水平投影面の四隅（別添埋設図又は写真に示す） |  |  |
|  | プロテクターのふた | □厚さ５㎝以上の不燃性の断熱材で裏あて |  |  |
| 火気 |  | □２ｍ以内に無い □火気を遮る措置（不燃性隔壁の図面等を添付） |  |  |
| 常時監視システム |  | プロテクター内にガス漏れ検知器の設置 □要 □不要 監視場所 名 称： 所在地： |  |  |
| バルク貯槽と調整器の間で液状のＬＰガスが滞留しにくい措置 |  | □単段減圧式調整器をプロテクター内に設置 □二段減圧式一体型調整器をバルク貯槽の直近に設置 □二段減圧式分離型一次側調整器をプロテクター内に設置 □その他（解説資料を添付） |  | 調整器の設置位置を図面又は写真で明示 |